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[bookmark: _Toc210744681]План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Усвятского муниципального округа.
[bookmark: _Toc210744682]1.Общие положения
1.1. Настоящий «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
с применением электронного моделирования в системе централизованного теплоснабжения Усвятского муниципального округа (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» с учетом положений:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых
и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- приказа Министерства энергетики РФ от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- приказа Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»;
1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки
и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).
1.3. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Усвятского муниципального округа (далее — План) разработан в целях координации деятельности Администрации Усвятского муниципального округа и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных
с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения  Усвятского муниципального округа.
1.4. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями,  ремонтными
и наладочными организациями, выполняющими  наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства  Усвятского муниципального округа.
1.5. Основной задачей Администрации  Усвятского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях
с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
1.6. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации Усвятского муниципального округа определяется в соответствии
с действующим законодательством.
1.7. Взаимоотношения теплоснабжающей организации с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и региональным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
         Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры
на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
[bookmark: _Toc210744683]2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:
 - определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений
по локализации аварий;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации.
	


[bookmark: _Toc210744684]3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
Источниками повышенной опасности в Усвятском муниципальном образовании являются оборудование и сети котельных, аварии и инциденты, на которых могут повлечь серьёзные последствия и нанести огромный ущерб.
В процессе работы котельных возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:
1) прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
2) внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
3) неблагоприятные погодно-климатические явления (ураган, сильные ветры, сильные морозы, обледенение);
4) человеческий фактор (неправильные действия персонала).
В таблице 1 представлен перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала.
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Сценарий наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствия аварий, а также источники (места) их возникновения

	Причина возникновения аварии
	Описание
аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень
реагирования
	Действия 
персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии,  насосной станции
	Прекращение циркуляции воды
в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации 
При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру
Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции
в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Выполнить переключение на резервный насос.
При невозможности переключения организовать работы
по ремонту силами персонала своей организации.
При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации 
Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов) 
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел.
При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.
При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации
Время устранения аварии – 24 часа

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары

	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры
в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы
по предотвращению размораживания силами персонала своей организации 
Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции
в системе теплоснабжения, понижение температуры
в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации 
Время устранения аварии – 2 часа






[bookmark: _Toc210744685]Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро – водо – газо – теплоснабжения
4.1. Перечень этапов:
1. первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий
и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий
по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;
2. второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;
3. третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий
и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
4.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах
и тепловых сетях.
         Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
1. на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Усвятского муниципального округа по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских
и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных
на территории муниципального округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).
2. на муниципальном уровне – Глава муниципального округа;
3. на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения
и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
















[bookmark: _Toc210744687]4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства)
Организация работ по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения строится
на принципах постоянной готовности, оперативного реагирования и эшелонированного привлечения сил и средств в зависимости от масштаба и характера чрезвычайной ситуации.
4.1. Режим повседневной деятельности.
В данном режиме обеспечивается функционирование системы теплоснабжения в штатном порядке и поддерживается готовность к локализации локальных нарушений.
Организация дежурств:
1. На всех теплопроизводящих объектах (котельных) осуществляется круглосуточное дежурство оперативного персонала (операторы котельных);
2. Дежурные смены укомплектованы квалифицированными специалистами, знающими схемы и оборудование.
Задачи дежурного персонала:
1. Контроль технологических параметров работы оборудования;
2. Своевременное выявление неисправностей и предаварийных признаков;
3. Немедленное сообщение в диспетчерскую службу о любой нештатной ситуации;
4. Проведение оперативных переключений для локализации поврежденного участка.
Время готовности аварийных бригад к выезду на место аварии и началу работ
не превышает 45 минут с момента получения сигнала. В это время входит оповещение личного состава, погрузка необходимого инструмента и оборудования, следование к месту аварии.
4.2. Режим чрезвычайной ситуации (Крупномасштабная авария).
При возникновении аварии, приводящей к длительному перерыву теплоснабжения значительного количества потребителей, вводится режим чрезвычайной ситуации.
	Критерии крупномасштабной аварии:
1. Нарушение теплоснабжения города, района или крупного жилого массива;
2. Выход из строя основного оборудования котельной или тепломагистрали;
3. Срок ликвидации последствий такой аварии может превышать 12 часов.
Привлекаемые силы и средства:
1. Все наличные аварийно-восствновительные бригады;
2. Введение в действие графика работы бригад в усиленном режиме (круглосуточно,
в несколько смен);
3. Создание оперативного штаба на месте аварии для координации всех работ;
4. Привлечение дополнительных сил и средств.
4.3. Основной состав сил и средств для ликвидации аварий.
Для ликвидации аварий привлекаются следующие ресурсы:
Силы:
1. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал объекта (первичное реагирование);
2. Дежурные и внеочередные аварийно-восстановительные бригады (основные работы);
3. Инженерно-технические специалисты (для диагностики и разработки методов ремонта);
Средства:
1. Специализированная техника: сварочные агрегаты, насосы для откачки воды, экскаваторы;
2. Оборудование и инструмент: газосварочное оборудование, труборезы, домкраты, средства отогрева труб;
3. Материалы и запасные части: ремонтные комплекты, запорная арматура (задвижки, вентили), трубы, теплоизоляция;
4. Средства связи и оповещения: рации, телефоны.      

В таблице 1 представлено количество сил, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.
                                                                                                                               
                                                                                                                             Таблица1 

	Теплоснабжающая организация
	Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории района

	
	всего бригад, ед.
	общая численность, чел.
	кол-во спецтехники, ед.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	МУП Усвятского района «Коммунхоз»
	1
	5
	3




 В таблице 2 представлено количество средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
                                                                                                                             Таблица 2

	№
	Наименование средств
	Количество
	Место дислокации
Должностное лицо, ответственное за получение и распоряжение средством

	3
	Труба стальная 57
	10 п.м
	Ремонтная база МУП Усвятского района «Коммунхоз»

	4
	Труба стальная 89
	30 п.м
	

	6
	Труба стальная 108
	30 п.м.
	

	7
	Задвижка 80, 100, 125
	3 шт.
	

	13 
	Хомут ремонтный соединительный 113-123 – 200 мм.
	2 шт.
	

	14
	Электродвигатель б/у 4 кВт
	1 шт.
	

	15
	Электродвигатель б/у 5 кВт
	1 шт.
	

	16
	Отвод 133
	3 шт.
	


 
[bookmark: _Toc210744688]Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.         
Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно
и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и  социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника
и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Усвятского   муниципального округа не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального округа. 
О сложившейся обстановке население информируется территориальными отделами, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе  муниципального округа, председателю комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Усвятского муниципального округа.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах
на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности территориальных отделов.
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5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением
и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТГО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника
и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 мин. с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется Отделом по делам ГО и ЧС через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, председателю комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении	коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Усвятского муниципального округа.

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,электро-,топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Усвятского муниципального округа
	№ п/п
	Мероприятия                                                                                                                                                                                                                 
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального округа;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных  учреждений

	Немедленно
 
 
	Дежурно-диспетчерская служба, руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их  в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных  учреждений
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования
 

	3.
	При поступлении сигнала в ЕДДС Усвятского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до заместителя Главы Усвятского округа и  руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч+1ч. 30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС Усвятского округа

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных округа.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных  учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.
00мин).
	Руководитель рабочей группы

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава территориальных отделов
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурныйЕДДС Усвятского округа.
группа  оповещения

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и  оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые
1 час в течении первых суток)
2 часа
(в после дующие сутки).
	оперативный дежурный ЕДДС Усвятского округа и оперативная группа
 
 
 

	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	
В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель     Оперативной группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	ПП по Усвятскому округу МО «Невельский»

	14
	
Доведение информации до  рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	15
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению  рабочей группы
	


 


















6. Состав и дислокация сил и средств
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
- на межмуниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС;
- на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации Усвятского муниципального округа;
- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 1.
Таблица 1
Номера телефонных линий экстренной помощи

	Наименование службы
	номера телефонов

	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	112, 8-81150-2-10-22

	ОМВД России по Волосовскому району – дежурная часть
	102

	Отдел ГО и ЧС Усвятского муниципального округа
	8-81150-2-18-71

	Скорая медицинская помощь
	03, 103

	Телефон службы спасения
	112

	Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
	01, 101

	Аварийная электросетей
	-

	Аварийная водоканала
	-

	Аварийная газовая служба
	04



Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.
Котельные Усвятского муниципального округа оснащены средствами индивидуальной защиты: противогазы, спасательные пояса и веревки к ним,  средства защиты органов дыхания фильтрующие, средства защиты головы (каски защитные), средства защиты глаз и лица (очки защитные, щитки лицевые), средства защиты рук (перчатки от повышенных температур, перчатки с полимерным покрытием), средства защиты ног (сапоги, ботинки).
На котельных Усвятского муниципального округа имеется следующее оборудование и средства, применяемые при возникновении аварии:
· набор омеднённых инструментов;
· молоток;
· зубило;
· ключи гаечные;
· заглушки стальные и паронитовые;
· заглушки паронитовые – 1 компл.;
· чопы деревянные (различных размеров)
· запрещающие знаки;
· сигнально-спасательная веревка;
· лента сигнальная.
Котельные оборудованы следующим противопожарным оборудованием и средствами, применяемые при возникновении пожара:
· пожарный инвентарь;
· пожарные краны и средства обеспечения их использования;
· огнетушители.

7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
Оповещение населения
В целях обеспечения безопасности населения в случае аварии осуществляются следующие мероприятия:
· соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
· информирование	о	правилах	пользования,	поведения,	остановки	и	движения транспортных средств; размещение предупредительных плакатов и знаков;
· эксплуатация	технологического	оборудования,	снабженного	системами	аварийно- предупредительной сигнализации и противоаварийной защиты;
·  организация профессиональной и противоаварийной подготовки персонала;
· соблюдение требований технологического регламента, инструкций по эксплуатации оборудования, инструкций по охране труда;
· соблюдение сроков текущих, планово-предупредительных, капитальных ремонтов оборудования;
· контроль исправности оборудования, молниезащиты, заземления;
· оповещение об аварии органов местного самоуправления по городским телефонам и мобильной связи;
· эвакуация из опасной зоны аварии населения во взаимодействии с органами МЧС и аварийно-спасательными формированиями;
· обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
· привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварии специализированных служб и формирований в целях предупреждения развития аварий, угрозы населению.
Система оповещения предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до объектовых сил, персонала аварийно-спасательных формирований, оперативных дежурных служб органов ГО и ЧС округа, области.
В целях обеспечения безопасности населения в случае аварии осуществляются следующие мероприятия:
Ответственный Администрации Усвятского муниципального округа по телефону оповещает руководителей муниципальных образований, население подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен:
- включаются электросирены, расположенные в разных районах округа.
6. [bookmark: 7._Порядок_организации_материально-техни][bookmark: _bookmark15]Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте
теплоснабжения
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это система взаимосвязанных мероприятий по созданию, хранению, поддержанию в состоянии готовности, использованию и восполнению материальных ресурсов предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий.
Планирование и выполнение мероприятий по материально-техническому обеспечению осуществляется с учётом: оценок масштабов возможных аварий, характера и объёма выполняемых задач; наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, местных условий, норм, правил и стандартов, связанных с предупреждением локализацией и ликвидацией последствий аварий.
Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, материалы и технические средства, предназначенные для локализации и ликвидации последствий аварий, и размещаются на территории объекта и организации.
Руководитель теплоснабжающей организации, самостоятельно организует материально- техническое обеспечение работ по предупреждению и ликвидации ЧС локального значения.
Дополнительно привлекается техника ПАСФ, пожарных формирований и других служб для локализации и ликвидации последствий аварий.
Имеются первичные средства пожаротушения. Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими указательными знаками. Первичные средства пожаротушения имеют сертификаты соответствия установленного образца и окрашены в цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
Персонал организации, привлекаемый к локализации и ликвидации последствий аварий укомплектован средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами для ликвидации.
Ответственным за материально-техническое обеспечение операции по локализации и ликвидации последствий аварий является руководитель теплоснабжающей организации.

Инженерное обеспечение:
а) Расположение здания котельных обеспечивает свободный доступ пожарной и спасательной техники к зданиям по автомобильным дорогам. В зимний период все подъезды, по мере надобности, расчищаются от снега.
б) Первичные средства пожаротушения.
в) Инженерное обеспечение привлекаемых служб.

Финансовое обеспечение:
В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   21.07.1997   №   116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями),  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.07.2020
№ 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями) в организациях, созданы резервы финансовых и материальных средств для локализации и ликвидации последствий аварий. Контроль за хранением, использованием объектовых резервов финансовых ресурсов определяется бухгалтером и руководителем теплоснабжающей организации. Финансирование мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий осуществляется за счёт организации.
Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.



